|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA I ADRES INWESTORA:** |  | **Prezydent Miasta Pruszkowa**  **Urząd Miasta Pruszkowa**  ul. J. I. Kraszewskiego 14/16  05-800 Pruszków | | |
| **NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:** | **\\Srv01\mg\logo\logo.jpg** | **Mosty Gdańsk Sp. z o.o.**  ul. Jaśminowy Stok 12A  80-177 Gdańsk | | |
| **NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:** | **Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu** | | | |
| **ADRES OBIEKTU:** | Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gminy: | | | - miasto Pruszków  - miasto Piastów |
| **STADIUM:** | **PROJEKT WYKONAWCZY** | | | |
| **TOM:** | **TOM V**  **PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ**  **I KANALIZACJI SANITARNEJ**  **TOM V/1 - KANALIZACJA SANITARNA** | | | |
| Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany zamieszczono na stronie nr 2 niniejszego tomu. | | | Kategoria obiektów budowlanych:  XXVI | |
| Zespół autorski: | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Stanowisko*** | ***Imię******i Nazwisko*** | ***Specjalność*** | ***Nr uprawnień*** | ***Podpis*** |
| Projektant | dr inż. Agnieszka Halicka | Sanitarna | MAZ/0200/POOS/08 |  |
| Opracował | - | - | - |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Beata Skorupińska | Sanitarna | 78/DOŚ/05 |  |

*ZESTAWIENIE NUMERÓW EWIDENCYJNYCH DZIAŁEK,*

*NA KTÓRYCH USYTUOWANY JEST OBIEKT:*

Oznaczenia w zastawieniu: nr działki pierwotnej (nr działki po podziale)

**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**

**POWIAT PRUSZKOWSKI**

**Gmina Piastów**

**Obręb 03**

340/6 (340/7), 420 (420/1), 426 (426/1 i 426/2) i 427

**Obręb 05**

272/11, 272/12, 272/14, 514/1 (514/4, 514/5 i 514/6), 514/2, 514/3 (514/8 i 514/9), 515/2 (515/3 i 515/4), 516/2 (516/3), 520/1 (520/3) i 737 (737/1 i 737/2)

**Gmina Pruszków**

**Obręb 10**

208/3 (208/9), 320, 322/11, 332 (332/4 i 332/5), 334/1 (334/5), 334/2 (334/7 i 334/8), 335/5, 335/6 (335/7 i 335/9) i 337 (337/4, 337/5 i 337/7)

**Obręb 12**

2 (2/1), 3 (3/1), 75/34, 75/52 (75/66), 75/53, 75/54, 75/57, 85 (85/1) i 86/2 (86/3)

**Obręb 26**

395/2 (395/3), 481/2, 481/3, 481/7, 481/17, 481/19, 493 (493/1 i 493/2), 541, 551, 562, 563 (563/1 i 563/2), 564 i 693 (693/1 i 693/2)

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom II ROBOTY DROGOWE

Tom III OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Tom IV PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH

Tom V PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

V/1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

V/2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Tom VI PRZEBUDOWA GAZOCIĄGÓW

Tom VII PRZEBUDOWA KOLIZJI NN I SN

Tom VIII OŚWIETLENIE DROGOWE

Tom IX PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Tom X ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Tom XI INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Tom XI I DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

[1. Informacje ogólne 5](#_Toc518455119)

[1.1 Przedmiot opracowania 5](#_Toc518455120)

[1.2 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu 5](#_Toc518455121)

[1.3 Podstawa opracowania oraz powołania na normy i przepisy 5](#_Toc518455122)

[2. Opis ogólny obiektu i otoczenia 6](#_Toc518455123)

[2.1 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne 6](#_Toc518455124)

[2.2 Opis stanu istniejącego 7](#_Toc518455125)

[3. Opis stanu projektowanego 7](#_Toc518455126)

[3.1 Rozwiązania projektowe 7](#_Toc518455127)

[3.2 Roboty ziemne 7](#_Toc518455128)

[3.3 Zestawienie materiałów 9](#_Toc518455129)

[3.4 Próba szczelności 9](#_Toc518455131)

[3.5 Uwagi końcowe 9](#_Toc518455132)

# Informacje ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla wiaduktu drogowego przekraczającego linię kolejową numer 1 i linię kolejową nr 447 ok. km 13+730. Obiekt jest częścią zadania inwestycyjnego *„Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”*, którego Inwestorem jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

## Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Sieci kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowej inwestycji, przeznaczona będzie do odebrania ścieków bytowo- gospodarczych z okolicznych budynków i znajduje się na terenie miast Pruszków oraz Piastów w województwie mazowieckim, w rejonie ulic Warszawskiej i Grunwaldzkiej.

## Podstawa opracowania oraz powołania na normy i przepisy

1. Umowa o prace projektowe nr WI.272.1.1.2017 zawarta pomiędzy Zamawiającym: Gminą Miasto Pruszków, a Projektantem: firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
2. Mapa do celów projektowych wykonana przez „ENG” Maciej Wiśniewski, ul. Myśliwska 8E, 05-840 Brwinów, Czerwiec 2017.
3. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla budowy wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską w Pruszkowie, Gmina Pruszków, województwo mazowieckie” opracowana przez Geotechnika Mazowsze s.c., Luty 2018.
4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332.),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) z późn. zmianami,
6. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92 z 2005 r. poz. 769 z późn. zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.),
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.),
12. Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
13. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z 2009r. z późn. zmianami),

# Opis ogólny obiektu i otoczenia

## Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badań dla projektowanego obiektu określono warunki geotechniczne oraz hydrogeologiczne, których wyniki zawarte są w dokumentacji [3].   
Dla przedmiotowego wiaduktu określono:

***Kategoria geotechniczna II***

***Warunki gruntowe***

*We wszystkich otworach badawczych pod 0,5-2,1 m warstwą nasypów niekontrolowanych występują plejstoceńskie osady wykształcone jako piaski średnie (miejscami na pograniczu grubych, z domieszką żwirów, bądź pyłu) oraz piaski grube (miejscami na pograniczu pospółek). W kilku otworach nawiercono również grunty spoiste-gliny pylaste (miejscami przewarstwione pyłem bądź piaskiem drobnym), pyły (miejscami przewarstwione piaskiem pylastym) oraz w spągu najgłębszych otworów plioceńskie iły pylaste.*

***Warunki gruntowe na podstawie kryteriów w*** *Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.****: proste.***

***Warunki hydrogeologiczne***

*Podczas wykonywania wierceń (styczeń/luty 2018) we wszystkich otworach badawczych stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła (lub lekko napiętego) wód podziemnych na gł. 1,7-3,5 m p.p.t. Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych   
o około 0,5 m. Obecny stan należy zaliczyć do stanów wysokich.*

## Opis stanu istniejącego

Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi teren zurbanizowany uzbrojonych w sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kable elektroenergetyczne i teletechniczne, gazociąg, słupy elektroenergetyczne.

# Opis stanu projektowanego

## Rozwiązania projektowe

**KANAŁ KANALIZACJI SANITARNEJ - rury**

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną projektuje się o średnicach DN200 PVC SDR34 SN8, litych, łączonych kielichowo na uszczelki gumowe.

**Studnie**

Studnie na kanałach projektuje się z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy Ø1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. W dnie studzienki należy fabrycznie wykonać spocznik o spadku 2% w stronę kinety. Studnie muszą odpowiadać normie PN-EN1917. Kręgi studni należy łączyć na uszczelki gumowe. Prefabrykaty wykonać z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 wg normy PN-EN 206-1:2003. Dno studzienek betonowych należy wyposażyć w płytę fundamentową. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe i we właz żeliwny Φ600 klasy D-400. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją powłokową bitumiczną (2 x podkład + 1 x warstwa wierzchnia).

**W czasie robót budowlanych Wykonawca musi zachować ciągłość przepływu ścieków. Utrzymanie ciągłości przepływu zależy od technologii i organizacji robót przez Wykonawcę nowej sieci kanalizacji sanitarnej.**

## Roboty ziemne

Projektuje się wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane, wykonywane mechanicznie koparkami na odkład. Obudowa wykopów jest bezwzględnie wymagana.

Górna krawędź obudowy wykopu musi być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych. Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubości min. 20cm.

Materiałem zasypki warstwy ochronnej musi być grunt mineralny – piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy musi być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się w zależności od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić min. Is ≥ 0,98. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur. Rury należy układać zgodnie z:

* [PN-EN 1610:2002](http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1610%3A2002) „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
* [PN-B-10736:1999](http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473501&page=1) „R[oboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania](http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473501&page=1)”.

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót zabezpieczyć podwieszając je z powiadomieniem zainteresowanych służb miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowych i gazowych.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. Powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. Oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP.

**Wytyczne realizacji inwestycji**

**Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami**

Wykonawca powinien zachować szczególna ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie gazociągów oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy Wykonawcy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. Wykonawca zabezpieczy swoich pracowników w sprzęt ratowniczy i zabezpieczający. Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

**Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji**

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z właścicielem posesji lub zapewnić dojazd i dojście do posesji.

**Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia**

Istniejące przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne itp. Krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

## Zestawienie materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | ***Wyszczególnienie*** | ***Jednostka*** | ***Obmiar*** |
| 1 | Rura Dz200 PVC-U SDR34 LITA SN8, kl-S | m | 100,5 |
| 2 | Studnia betonowa DN1200 | szt. | 4 |

Tabela likwidowanych urządzeń kanalizacyjnych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Ulica** | **Odcinek lub adres posesji** | **Nr ew.**  **działek/ obręb** | **Rodzaj**  **urządzenia** | **Średnica**  **[m]** | **Materiał** | **Orientacyjna długość**  **[m]** | **Własność sieci** |
| 1 | Grunwaldzka |  | 691, 693, 395/2, 493, 563, 495 | Kanał sanitarny | 0,2 m | PVC-U | 98 mb | MPWIK Warszawa |

Tabela projektowanych urządzeń kanalizacyjnych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Ulica** | **Odcinek lub adres posesji** | **Nr ew.**  **działek/ obręb** | **Rodzaj**  **urządzenia** | **Średnica**  **[m]** | **Materiał** | **Orientacyjna długość**  **[m]** | **Własność sieci** |
| 1 | Grunwaldzka | S1-S5 | 691, 693, 395/2, 493, 563, 495 | kan. sanitarna  grawitacyjna | 0,2 m | PVC-U | 100,5 m | MPWIK Warszawa |

## Próba szczelności

Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi, czas próby i ilość wód wg PN-EN 1610:2002.

Próbę szczelności należy przeprowadzić wodą z sieci. Płukanie przeprowadzić z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0 m/s.

Uwaga: Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji, w porozumieniu z inwestorem wystąpi do MPWiK ze szkicem pokazującym, z którego hydrantu będzie pobierana woda, ile i w jakim czasie.

Ścieki z płukania kanalizacji, należy skierować do kanalizacji za zgoda użytkownika.

## Uwagi końcowe

* Przed przystąpieniem do budowy trasy przewodów musi wytyczyć uprawniony geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzować.
* Całość robót należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” jak również zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.
* Wszystkie czynności przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPiB nr 437 i 438 z dn.01.10.1993 r., rozporządzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. „w sprawie ogólnych przepisów BHP„
* Montaż rur wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
* Wszelkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
* Wykonawca bezwzględnie musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.
* Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje powstałe z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym na planie sytuacyjno- wysokościowym.
* W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować je jako czynne, powiadomić inspektora nadzoru, odkopane urządzenie zabezpieczyć.

**SPIS RYSUNKÓW**

Tom V PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Tom V/1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

* + 1– Projekt zagospodarowania terenu
  + 1.1 – Schemat sieci kanalizacyjnej
  + 2– Profil podłużny
  + 3– Schemat studni kanalizacyjnej DN1200