ZESTAWIENIE NUMERÓW EWIDENCYJNYCH DZIAŁEK,

NA KTÓRYCH USYTUOWANY JEST OBIEKT:

Oznaczenia w zastawieniu: nr działki pierwotnej (nr działki po podziale)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POWIAT PRUSZKOWSKI

Gmina Piastów

Obręb 03

340/6 (340/7), 420 (420/1), 426 (426/1)

Obręb 05

272/11, 272/12, 272/14, 514/1 (514/4, 514/6), 514/2, 514/3 (514/8), 515/2 (515/3), 516/2 (516/3), 520/1 (520/3) i 737 (737/1)

Gmina Pruszków

Obręb 10

208/3 (208/9), 322/11, 332 (332/4), 334/1 (334/5), 334/2 (334/7), 335/5, 335/6 (335/7 i 335/9) i 337 (337/4, 337/6)

Obręb 12

2 (2/1), 3 (3/1), 75/52 (75/66), 75/53, 75/54, 85 (85/1) i 86/2 (86/3)

Obręb 26

395/2 (395/3), 481/2, 481/7, 481/17 (481/29), 481/19, 493 (493/1), 551, 562, 563 (563/1), 693 (693/1)

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Tom I	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom II	ROBOTY DROGOWE

Tom III		OBIEKTY INŻYNIERSKIE

III/1 WD-1

III/2 USZYNIENIE

Tom IV	PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 		URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH

Tom V	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 	                             SANITARNEJ

Tom VI		PRZEBUDOWA GAZOCIĄGÓW

Tom VII	PRZEBUDOWA KOLIZJI NN I SN

Tom VIII	OŚWIETLENIE DROGOWE

Tom IX		PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Tom X		ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Tom XI		INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 					ZDROWIA

Tom XI	I	DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1.	Informacje ogólne	6

1.1	Przedmiot i zakres opracowania	6

1.2	Nazwa i adres inwestora	6

1.3	Lokalizacja i przeznaczenie obiektu	6

1.4	Podstawa opracowania	6

1.5	Zakres robót	7

2.	Stan istniejący	7

3.	Stan projektowany	8

3.1	Oświetlenie drogowe – zasilanie	8

3.1.1	Projektowana szafa oświetleniowa SOU – Urzędu Miasta Pruszkowa	8

3.1.2	Zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego – Urząd Miasta Pruszkowa	9

3.1.3	Zasilanie z istniejących obwodów oświetleniowych – Urząd Miasta Piastowa	9

3.2	Oświetlenie drogowe – wymagania ogólne	9

3.3	Wymagania oświetleniowe dla jezdni	11

3.4	Wymagania oświetleniowe dla chodnika	13

3.5	Roboty ziemne	14

4.	Ochrona przeciwporażeniowa	14

5.	Obliczenia techniczne	15

5.1	Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT	15

5.2	Spadki napięć	16

5.3	Sprawdzenie doboru zabezpieczeń przekroju linii kablowych	17

6.	Pomiary i uwagi końcowe	18

7.	Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji	19

8.	Obliczenia fotometryczne	20

9.	Zestawienie montażowe	52

10.	Zestawienie demontażowe	53

SPIS RYSUNKÓW	54

# Informacje ogólne

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”.

## Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urząd Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

## Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt jest stałym wiaduktem drogowym w ciągu istniejącej ulicy 
Grunwaldzkiej w km 0+171,85. Umożliwia on bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej oraz ciągu pieszo-rowerowego nad torami PKP oraz drogą powiatową – ulicą Juliana Tuwima.

Obiekt znajduje się na terenie miast Pruszków oraz Piastów w województwie mazowieckim, w rejonie ulic Warszawskiej i Grunwaldzkiej.

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celów projektowych,

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta Pruszkowa nr WI.7011.2.3.2018.MZ z dnia 24.01.2018 r.,

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Piastowie nr WM4.7021.2.1.2018.MC z dnia 22.01.2018 r.,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr 17-G1/S/01435 z dnia 16.01.2018 r.,

- Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych w terenie,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie Szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r).

- Normy elektroenergetyczne, w szczególności:

PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg.

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05100-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

## Zakres robót

Zakres tej części opracowania przedstawia się następująco:

- Ułożenie linii kablowych oświetleniowych nN-0,4kV wraz z bednarką oraz 
wprowadzenie końców do wnęk słupowych,

- Montaż złącza kablowo-pomiarowego,

- Montaż szafy oświetleniowej,

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami wg wykazów montażowych,

- Montaż opraw oświetleniowych z LED’owym źródłem światła wg wykazów 
montażowych,

- Podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w 
szafce oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych,

- Demontaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych.

# Stan istniejący

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miast Pruszków oraz Piastów. Na terenie objętym inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura elektroenergetyczna:

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Urzędu Miasta Pruszkowa,

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Urzędu Miasta Piastowa,

- istniejące oświetlenie drogowe należące do prywatnych właścicieli,

- infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN będąca się na majątku PGE 
Dystrybucja S.A.

- infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN będąca się na majątku PKP 
Energetyka S.A.

- infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN będąca się na majątku właścicieli, których nie udało się określić.

Przed przystąpieniem do prac należy poprawnie zidentyfikować istniejące linie 
elektroenergetyczne.

# Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy i przebudowy oświetlenia przy ul. 
Warszawskiej, Broniewskiego i Grunwaldzkiej znajdujących się na terenie miasta Pruszkowa oraz budowy i przebudowy oświetlenia przy ul. Tuwima i Marii Skłodowskiej-Curie 
znajdujących się na terenie miasta Piastowa.

Założenia projektowe oraz wszystkie urządzenia techniczne w niniejszym projekcie 
zostały określone na podstawie wytycznych zawartych w warunkach technicznych otrzymanych od Urzędu Miasta Pruszkowa i Urzędu Miasta Piastowa oraz warunkach technicznych 
przyłączenia do sieci wydanych przez PGE Dystrybucja S.A., które zostały zamieszczone w 
załączniku. W przypadku ewentualnych niejasności bądź wątpliwości należy stosować się do ww. warunków technicznych.

## Oświetlenie drogowe – zasilanie

Zastosowany układ sieci:

- TT – układ sieci zasilającej PGE Dystrybucja S.A. wg wydanych warunków 
przyłączenia do sieci nr 17-G1/S/01435 z dnia 16.01.2018 r. Dla zasilania słupów i opraw oświetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, punkt neutralny jest 
bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne są połączone z uziemieniami oddzielnymi (niezależnymi) od uziemienia punktu neutralnego w wyniku czego pętla zwarcia z częścią przewodzącą dostępną zamyka się przez ziemię, zgodnie z normą N SEP-E-001. Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TT,

### Projektowana szafa oświetleniowa SOU – Urzędu Miasta Pruszkowa

Zasilanie projektowanej SOU odbywać się będzie ze złącza kablowo-pomiarowego (ZK+1P), które zasilane będzie z istniejących przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV na istniejącym słupie zlokalizowanym przy ul. Granicznej, który jest zasilany ze stacji T-1033 Pruszków Papiernia zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-G1/S/01435 z dnia 16.01.2018 r. Wystąpiono o moc przyłączeniową równą 12,5kW. Od istniejącego słupa do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego należy ułożyć kabel typu YAKXS 4x120mm2. Pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym a szafą oświetleniową SOU należy ułożyć kabel typu YAKXS 4x35mm2.

Kabel ze słupa sprowadzić w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV o średnicy 50mm. Razem z kablem należy układać bednarkę Fe-Zn 25x4. W projektowanym złączu jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 20A, zgodnie z wydanymi warunkami. Z punktów zasilania należy wyprowadzić linie oświetleniowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania poszczególnych obwodów. Szczegółowy wykaz mocy na poszczególne obwody oświetleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczącym obliczeń technicznych i na schematach. Wzdłuż linii kablowych we wspólnym wykopie należy prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm, którą należy połączyć ze słupami. Słupy zlokalizowane na projektowanym wiadukcie jak i na dojazdach do niego, należy połączyć z konstrukcją obiektu.

### Zasilanie z istniejącego obwodu oświetleniowego – Urząd Miasta Pruszkowa

Projektowany obwód oświetleniowy (słupy nr 1-6) przy ul. Warszawskiej i Władysława Broniewskiego należy zasilić z istniejącego słupa znajdującego się przy ul. Władysława 
Broniewskiego który jest zasilany ze stacji T-1033 Pruszków Papiernia.

### Zasilanie z istniejących obwodów oświetleniowych – Urząd Miasta Piastowa

Projektowany obwód oświetleniowy (słupy nr 7-12) przy ul. Tuwima i Grunwaldzkiej należy zasilić z istniejącego słupa znajdującego się przy ul. Tuwima. Dodatkowo należy odtworzyć zasilanie do istniejących słupów zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Tuwima / Grunwaldzka – istn. słup oraz istn. słup nr 4/00. Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 do istn. słupa nr 4/00 należy prowadzić we wspólnym wykopie z projektowanym kablem YAKXS 4x35mm2 (wg odrębnego opracowania) do proj. ZKP.

Projektowany słup oświetleniowy nr 13 przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej / Marii Skłodowskiej-Curie należy zasilić z istniejącego słupa znajdującego się przy ul. 
Warszawskiej.

Przewidziano połączenie na podziale projektowanej sieci oświetleniowej Urzędu Miasta Piastowa z projektowanym obwodem oświetleniowym Urzędu Miasta Pruszkowa.

## Oświetlenie drogowe – wymagania ogólne

Oświetlenie zaprojektowane w ramach inwestycji zapewnia klasy oświetleniowe odpowiednio:

- Dla jezdni – kl. min. CE4,

- Dla chodnika – kl. min. S3,

odpowiadające wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 „Oświetlenie dróg”.

Wzdłuż linii kablowych we wspólnym wykopie należy prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm, którą należy połączyć ze słupami. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem istniejącym lub projektowanym należy zabezpieczyć rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod drogą kable układać w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, które zostaną zdemontowane ze względu na ułożenie kabla oraz posadowienia słupów należy odtworzyć (przywrócić do stanu istniejącego).

Szafa oświetleniowa

Zaprojektowano szafę wolnostojącą w obudowie z tworzywa sztucznego posadowionych na fundamencie betonowym o min. 6 polach odpływowych. Powinna posiadać ona stopień ochrony nie mniejszy niż IP54, być odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiadać zamknięcie na zamek z wyłącznikiem krańcowym otwarcia drzwiczek. Wymaga się zapewnienia minimum dwóch obwodów rezerwowych. Szafę oświetleniową należy uziemić i wartość uziemienia nie może przekraczać wartości zgodnie z obliczeniami technicznymi.  Szafę należy wyposażyć w filtry przeciwzakłóceniowe.

Szafa oświetleniowa i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem energetycznym typu A (zgodnie z obowiązującą normą):

Słupy

W projekcie zastosowano słupy stalowe ocynkowane 7 i 8,5m (z wysięgnikiem wg zestawienia montażowego) i 5, 7 i 9m (bez wysięgnika) malowane proszkowo fabrycznie, o grubości ścianki 3 mm (rys. 7), spełniające wytrzymałość na I strefę wiatrową. Na projektowanym wiadukcie oraz na dojazdach do niego, zaprojektowano słupy oświetleniowe 8,5m, które będą posadowione bezpośrednio na konstrukcji wiaduktu. Słupy oświetleniowe ustawiać wg rysunku nr 2. Powinny one być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odległość lica słupa oświetleniowego powinna wynosić:

1,0 m – od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami,

0,5 m – od lica krawężnika na drodze klasy G i drogach klas niższych.

Przed ustawieniem słupa oświetleniowego należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą wierzchołkową słupa a ramką wnęki oraz ciągłości połączenia przewodów. W słupach zamontować tabliczki bezpiecznikowe, a samą wnękę wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt α = 90° z linią równoległą do kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdów, a krawędź dolna usytuowana na wysokości minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysięgniki oraz oprawy należy montować w sposób trwały, uniemożliwiający ich obrót wokół własnej osi oraz osi słupa. Podstawy słupów do wysokości 30 cm należy pomalować polimerową farbą antykorozyjną.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych wykonywać ręcznie. Sprawdzić lokalizację, wymiary i zabezpieczenia ścian wykopu. Dla posadowienia słupów oświetleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120 i F-150. Po ustawieniu fundamentów, wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi. Fundamenty muszą być idealnie wypoziomowane bez możliwości pionowania słupów poprzez podkładki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposażenia oraz charakterystyka zastosowanych opraw oświetleniowych:

- LED’owe źródło światła o mocy 27W, 38W, 53W, 62W, 107W,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- stopniu ochrony IK 08,

- stopień ochrony IP66,

- temperatura barwowa 2800-3200°K

- wykonanie oprawy w II klasie ochronności elektrycznej,

- statecznik elektroniczny umożliwiający redukcję mocy w godzinach od 2300 do 500,

- napięcie zasilania 230V 50Hz,

- deklaracje zgodności producenta.

Oprawy należy montować na wysokości od powierzchni jezdni zgodnie z zestawieniem montażowym. Wszystkie oprawy montowane na słupach należy zabezpieczyć wkładkami Wts 4A we wnękach słupowych. Do zasilania poszczególnych opraw wewnątrz projektowanych 
słupów należy użyć przewodów YDYżo 3x2,5mm2-750V. Wykonać pomiar temperatury 
barwowej opraw i protokół z pomiarów dostarczyć komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostały zrealizowane na oprawach posiadających następujące skuteczności strumienia świetlnego:

- 2983 lm/27W,

- 3242 lm/38W,

- 6983 lm/62W,

- 7126 lm/62W,

- 10888 lm/107W.

Sterowanie

Projektowana szafa oświetleniowa będzie sterowana cyfrowym programatorem astronomicznym. Załączanie oświetlenia realizowane będzie przy pomocy sygnału sterującego z 
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na słupie oświetleniowym oraz ww. cyfrowego 
programatora astronomicznego. Sygnał z czujnika zmierzchowego będzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2. Kabel sterowniczy prowadzić po trasie kabla zasilającego. Przewidziano redukcję mocy w godzinach od 2300 do 500 realizowaną za pomocą stateczników elektronicznych zainstalowanych w oprawach oświetleniowych.

Załączanie oświetlenia realizowane będzie przy pomocy sygnału sterującego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na słupie oświetleniowym oraz zegara astronomicznego. 
Sygnał z czujnika zmierzchowego będzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2. Kabel sterowniczy prowadzić po trasie kabla zasilającego.

Szafę oświetleniową w razie potrzeby należy odpowiednio doposażyć, aby sprostać powyższym wymaganiom.

Dopuszcza się zastosowanie dowolnego systemu sterowania spełniającego wymagania oraz bezpłatnego dostępu do parametrów systemu z poziomu przeglądarki internetowej.

Projektowane obwody oświetleniowe zasilane z istniejących słupów oświetleniowych, 
będą załączane razem z pozostałymi słupami znajdującymi się w danym obwodzie 
oświetleniowym.

## Wymagania oświetleniowe dla jezdni

a) Wyznaczenie sytuacji oświetleniowej

| Typowe prędkości głównych użytkowników: | niska |
| --- | --- |
| (wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska) |  |
| Główny użytkownik: | MP |
| (M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Inni dopuszczeni użytkownicy: | SC |
| (M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Wykluczeni użytkownicy: | Brak |
| M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Sytuacja oświetleniowa: | D2 |
| (A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2) |  |

b) Wybór klasy

| Środki uspokojenia ruchu: | Nie |
| --- | --- |
| (nie, tak) |  |
| Ryzyko zagrożenia przestępczością: | Normalne |
| (normalne, wyższe niż normalne) |  |
| Rozpoznawalność twarzy: | Konieczna |
| (niekonieczna, konieczna) |  |
| Trudność kierowania pojazdem: | Normalna |
| (normalna, wyższa niż normalna) |  |
| Strumień ruchu pieszych: | Normalny |
| (normalny, wysoki) |  |
| Klasa oświetleniowa: | CE4 |
| (CE2 – CE5) |  |

c) Określenie zakresu

| Luminancja otoczenia: | Średnia |
| --- | --- |
| (niska, średnia, wysoka) |  |
| Określenie zakresu: | 0 |
| (, 0, ) |  |

d) Wymagane parametry oświetleniowe

| Średnie natężenie oświetlenia (średnie) E: | 10 lx |
| --- | --- |
| Ogólna równomierność natężenia ośw. (minimalne) U0: | 0,4 |

## Wymagania oświetleniowe dla chodnika

a) Wyznaczenie sytuacji oświetleniowej

| Typowe prędkości głównych użytkowników: | bardzo niska |
| --- | --- |
| (wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska) |  |
| Główny użytkownik: | P |
| (M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Inni dopuszczeni użytkownicy: | Brak |
| (M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Wykluczeni użytkownicy: | MSC |
| M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadące pojazdy, C - rowerzyści, P - piesi) |  |
| Sytuacja oświetleniowa: | E1 |
| (A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D3, D4, E1, E2) |  |

b) Wybór klasy

| Ryzyko zagrożenia przestępczością: | Normalne |
| --- | --- |
| (normalne, wyższe niż normalne) |  |
| Rozpoznawalność twarzy: | Konieczna |
| (niekonieczna, konieczna) |  |
| Strumień ruchu pieszych: | Wysoki |
| (normalny, wysoki) |  |
| Klasa oświetleniowa: | S3 |
| (CE2, S1 – S5) |  |

c) Określenie zakresu

| Luminancja otoczenia: | Średnia |
| --- | --- |
| (niska, średnia, wysoka) |  |
| Określenie zakresu: | 0 |
| (, 0, ) |  |

d) Wymagane parametry oświetleniowe

| Poziome natężenie oświetlenia (średnie) E: | 7,5 lx |
| --- | --- |
| Poziome natężenie oświetlenia (minimalne) Emin: | 1,5 lx |

## Roboty ziemne

Należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia położenia istniejącego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable należy układać linią falistą na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Ułożone kable należy przykryć 10 cm warstwą piasku a następnie 20 cm warstwą gruntu rodzimego. Następnie należy ułożyć folię koloru niebieskiego a pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Należy zachować wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promień gięcia kabli nie mniejszy niż 10 średnic zewnętrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie układania, nie mniejsza niż 0C.

Kable pod drogami prowadzić w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3  w taki sposób, aby odległość od górnej ściany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wynosiła minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzędu 0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem istniejącym lub projektowanym należy zabezpieczyć rurami RHDPE 110/4,0.

Na wiadukcie, kable układać w rurach osłonowych nierozprzestrzeniających płomienia (trudnopalnych) RHDPEt 110/10,0. Kable prowadzone do pylonów wiaduktu należy układać w rurach RHDPEt 75/6,8.

Istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną i teletechniczną w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z projektowaną siecią należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „Właściciel”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”.

Przy przepustach i słupach pozostawiać zapasy kabli rzędu 2m. Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą i dokonać odbioru. Wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i sporządzić odpowiednie protokoły.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową dla nN zastosowano izolację roboczą natomiast jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TT wg wydanych warunków zasilania nr 17-G1/S/01435 z dnia 16.01.2018 r. Dla projektowanej szafy oświetleniowej i wszystkich projektowanych słupów oświetleniowych należy wykonać uziemienie punktu PE o rezystancji wg obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT. Konstrukcje słupów i wysięgników należy podłączyć do przewodu PE. Słupy zlokalizowane na projektowanym wiadukcie jak i na dojazdach do niego, w celu uziemienia należy połączyć z konstrukcją obiektu. Wszystkie dostępne części przewodzące, które są chronione przez to samo urządzenie ochronne, powinny być połączone przewodem ochronnym ze wspólnym uziomem wszystkich tych części. W układzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zastosować dodatkowo urządzenie ochronne różnicowoprądowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym.

Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarką 25x4mm, prętem stalowym ≥16 mm i przewodami uziemiającymi. Po wykonaniu uziemienia należy pomierzyć wartość rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartości, wbić dodatkowe pręty uziemiające lub zwiększyć długość bednarki ułożonej w ziemi. Razem z kablem oświetleniowym należy układać bednarkę ocynkowaną 25x4mm.

Obwody należy sprawdzić pomiarowo pod względem ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć. Prace związane z układaniem kabli prowadzić zgodnie z N-SEP-E-004.

# Obliczenia techniczne

## Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT

Skuteczność ochrony od porażeń powinna odpowiadać wszystkim obowiązującym 
przepisom w tym normy - PN-HD 60364-4-41:2017.

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolację roboczą. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania.

Wszystkie dostępne części przewodzące, które są chronione przez to samo urządzenie ochronne, powinny być połączone przewodem ochronnym ze wspólnym uziomem wszystkich tych części. W układzie TT do ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zastosowano urządzenie ochronne różnicowoprądowe RCD wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym.

- Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna przy zastosowaniu wyłącznika 
różnicowoprądowego  spełniony powinny być warunki:

- Czas wyłączenia – t ≤ 0,2s (dla napięcia 230V);

- RAxI∆n≤50V

RA – suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do części przewodzących 
dostępnych [Ω].

IΔn – znamionowy prąd różnicowy urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) [A].

- W przypadku zastosowania tylko zabezpieczenia nadprądowego, powinien być spełniony następujący warunek:

ZSxIa≤U0

Ia – prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania [A] dla czasu t ≤ 0,2s,

U0 – wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego względem ziemi [V],

ZS – wartość impedancji pętli zwarciowej [Ω], obejmującej:

- źródło,

- przewód liniowy do miejsca zwarcia,

- przewód ochronny części przewodzących dostępnych,

- przewód uziemiający,

- uziom instalacji,

- uziom źródła.

Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna, impedancja pętli zwarcia musi spełniać warunek:

ZS≤U0Ia≤2,56 [Ω] dla wkładki bezpiecznikowej gG 10A.

## Spadki napięć

Dla projektowanych obwodów oświetleniowych obliczono wartości spadków napięć od szafki pomiarowej do najbardziej wysuniętego punktu odbioru. W tabelach zestawiono liczbę odbiorów dla danego obwodu, długości poszczególnych odcinków oraz inne podstawowe parametry.

P – moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],

Iobc – aktualny prąd obciążenia [A],

Un – napięcie znamionowe międzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napięcia liczony od szafki pomiarowej do najdalszego odbioru nie może przekraczać przy przewidywanym obciążeniu wartości 3%.

Spadek napięcia dla linii kablowej:

ΔU% =  [%]

L – długość linii napowietrznej/kabla zasilającego [m],

γ –	konduktywność przewodnika liczona „na ciepło” 125%γ – dla aluminium przyjęto γ=33 [m/ Ωmm2] ,

s - przekrój przewodu [mm2],

ΔU – spadek napięcia [%],

Lodb – liczba odbiorów w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.1. Spadek napięcia dla projektowanego obwodu nr 1:

## Sprawdzenie doboru zabezpieczeń przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobór przekrojów i zabezpieczeń jak niżej:

Tab. 5.2. Dobór przekroju kabli i przewodów oraz zabezpieczeń

# Pomiary i uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz załączoną dokumentacją a wszelkie niejasności i wątpliwości wyjaśnić z Inwestorem.

- Należy stosować się do uwag zawartych na rysunkach.

- Napotkane urządzenia podziemne traktować jako czynne.

- Nie można łączyć obwodów zasilanych z różnych układów sieci (nie można łączyć układu TN i TT).

- Trasy linii kablowych oraz posadowienie słupów powinny zostać wytyczone przez geodetę.

- Budowę oświetlenia drogowego wykonać zgodnie z projektem, normami, przepisami.

- Należy zachować wymaganą minimalną odległość lica słupa oświetleniowego od krawędzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia słupów.

- Do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i protokóły pomiaru rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej.

- Materiały z demontażu należy przekazać do magazynu właściciela lub zutylizować na koszt wykonawcy.

- Przy wykonywaniu przecisków należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia położenia istniejącego uzbrojenia terenu.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.).

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót, należy potwierdzić u właściciela infrastruktury układ pracującej sieci elektroenergetycznej i zapewnić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

- Ujęte w projekcie nazwy własne materiałów oraz symbole wskazujące producentów oraz nazwy własne są przykładowe więc użycie innych elementów jest dopuszczalne pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości na podstawie, których został opracowany projekt.

- Standard wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi.

Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej wydzielonej należy przeprowadzić sprawdzenie obejmujące:

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla układu TT;

- pomiar  rezystancji uziomu.

- pomiar temperatury barwowej światła opraw,

- pomiar zagęszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.

Uwaga:

Zaleca się wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niż co 5 lat.

# Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji jest w całości zamknięty na działkach w Pruszkowie:

-  208/3, 322/11, 332, 334/1, 334/2, 335/5, 335/6 i 337 obręb 10,

- 2, 3, 75/34, 75/52, 75/53, 75/54, 75/57, 85 i 86/2 obręb 12,

- 395/2, 481/2, 481/7, 481/17, 481/19, 493, 551 i 562, 563, 693 obręb 26

oraz w Piastowie:

- 420, 426 obręb 03

- 272/11, 272/14, 514/1, 515/2, 516/2, 520/1 i 737 obręb 05

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracował

mgr inż. Paweł Czapiewski

08.2018

# Obliczenia fotometryczne

# Zestawienie montażowe

# Zestawienie demontażowe

# SPIS RYSUNKÓW

Tom VIII – Oświetlenie drogowe

  - VIII/1 – Plan orientacyjny

  - VIII/2 – Plan sytuacyjny (skala 1:500)

  - VIII/3 – Schemat oświetlenia

  - VIII/4 – Szafa oświetleniowa SOU

  - VIII/5 – Układ sterowania SOU

  - VIII/6 – Schemat zasilania

  - VIII/7 – Przekrój słupa (skala 1:50)

  - VIII/8 – Przekroje poprzeczne (skala 1:100)

  - VIII/9 – Prowadzenie kabli na obiekcie